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1.Общи указания

  Инструкцията съдържа основни сведения за конструкцията и работата на водонагревателния електрически апарат „Мини“ ( съкратено – ВЕН) и описание на правилата за експлоатацията му. Посочена е последователността за инсталиране и присъединяване , както и методиката на настройките. Изброени са възможните неизправности , както и препоръки за тяхното отстраняване. Преди инсталирането на ВЕН и въвеждането му в експлоатация , трябва внимателно да се запознаете с настоящето ръководство , доколкото правилното инсталиране , настройки и обслужване на ВЕН ще осигури безопасна и безотказна продължителна работа. ВЕН не е предназначен за използване от лица ( в това число и малолетни ) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчен опит и знания , с изключение на случаите на непосредствено присъствие на упълномощен наблюдаващ персонал или когато на лице , отговарящо за тяхната безопастност , са дадени необходимите инструкции за използване на прибора. Малолетните лица трябва да бъдат под наблюдение на упълномощен персонал , с цел да не се допусне игра с апарата. Придържайте се към изискванията на това ръководство и го запазете за по-нататъшно ползване.

1.1 ВЕН е предназначен за нагряване на топлоносител ( вода ) в системата за отопление на помещения с принудителна циркулация на топлоносителя. Допустимото налягане  на топлоносителя ( вода ) в системата е 0,2 МРа ( 2 bar ). Минималното манометрично налягане преди циркулационната помпа е 0,01 МРа ( 0,1 bar ). ВЕН  е произведен за експлоатация в жилищни и други помещения от този тип за макроклиматични райони с умерен и студен климат.

1.2 ВЕН  се препоръчва да се експлоатира в помещения със следните работни стойности на климатичните фактори:
  атмосферно налягане 84...107 кРа (630...800 мм жив. ст.);
  температура 10 оС - 35 оС (пределни стойности 5 оС - 40 оС);
  относителна влажност на въздуха 60 % при 20 оС.
Във въздуха на помещенията не трябва да има прах , а също така агресивни и леснозапалими газове и пари.

1.3 По време на експлоатацията на ВЕН трябва регулярно да се проверява неговата работа. Не допускайте инсталиране на  ВЕН в обекти , където няма да има лица , отговарящи за състоянието и работата на оборудването.

1.4 ВЕН се произвежда от предприятие „Теплотехника“ в съответствие с изискванията на 
ТУ У 28.2-31402141-001-2001.
1.5 Пример за условно обозначение на водогрейният електрически апарат с настенен вариант на изпълнение: ВЕН - БМ-6/220,
където - ВЕН – БМ условно обозначение; 6 - номинална използвана мощност, кW;

220 -  номинално напрежение на електрозахранване, V.
2. Технически параметри

2.1 Основните технически данни на ВЕН са посочени в таблица 1 , принципната електрическа схема – на рисунка 3, 4.

2.2 ВЕН  нагрява топлоносителя на отоплителната система с помощта на тръбни нагревателни елементи (ТЕН).
2.3 Конструкцията на ВЕН осигурява настройка на температурата на нагряване на топлоносителя в рамките на допустимия диапазон и нейната автоматична поддръжка с ширина на отклонението в предела от 4оС до 8 оС.
2.4 ВЕН  има Клас 1 на защита от поражение с електрически ток. Степен на защита – IP22.
   Таблица 1 – Основни технически параметри
	Название на параметъра
	Значение

	Използвана енергия
	Електрическа

	Номинално напрежение на захранването, V
	220
	220/380
	380

	Честота на мрежовият ток, Hz
	50
	

	Номинална мощност на потребление,kW,пълна
1-ва степен
2-ра степен
3-та степен
	4,5
	6
	9
	12
	15

	
	1,5/1,5
	2/2
	3
	4
	5

	
	3/1,5
	4/2
	3
	4
	5

	
	-/1,5
	-/2
	3
	4
	5

	Тип на нагревателя
	ТЕН

	КПД, % , не по-малко от
	95

	Максимална температура на топлоностителя,оС
	80

	Номинално налягане, MРa (bar)
	0,2 (2)

	Номинална вместимост на резервоара, л
	2

	Присъединителни тръби, цола
	G1

	Тегло, кг , не повече от
	12

	Габаритни размери, mm , не повече от
Височина х Дължина х Дълбочина
	635х220х115

	Сечение на медните проводници на захранващият кабел, mm2  
	2х4/3х1,5 +1х1,5
	2х6/3х2,5 +1х2,5
	3х2,5 + 1х2,5
	3х4 + 1х4
	3х4+
1х4

	Автоматичен прекъсвач на входящата линия,
Двуполюсен/ Чотриполюсен, In , A
(междуконтактното въздушно разстояние не трябва да бъде по-малко от 3 mm за всеки от полюсите)
	25/10
	32/16
	20
	25
	32


3. Окомплектовка
3.1 Доставяният комплект е представен в Таблица 2
Таблица 2
	Название
	Количество

	Водонагревателен електрически апарат ВЕН
Ръководство за експлоатация
О паковка
	1
1
1


3.2 Кабели и други спомагателни материали за инсталиране и присъединяване на ВЕН  не влизат в доставяния комплект.
4. Изисквания за безопасност

4.1 Моделът ВЕН  отчита международното ниво на защита от опастност, обусловена от електрически, механични и топлинни въздействия, възможност от запалване и радиация при работа в нормални условия на експлоатация, съгласно настоящата инструкция.

4.2 Забранено е провеждането на техническо обслужване и ремонт на ВЕН при включено електрозахранване. На стационарното окабеляване, съгласно правилата за монтаж, задължително се инсталира автоматичен прекъсвач (виж Табл.1) , който гарантирано осигурява изключването с едно действие на всички полюси от захранващата мрежа.

4.3 Преди включването на електрическото захранване на ВЕН се убедете в отсъствието на повреди, които застрашават живота и здравето, а също така проверете целостта на заземяващият проводник и сигурния му контакт с клемата на заземяването. Проверете изправността на мрежата и нейното напрежение.

4.4 Внимание! Забранено е включването на ВЕН , без да е запълнен с вода, със затворени присъединителни вентили (без циркулация на водата) и в случай на възможно замръзване на водата в ВЕН и в отоплителната система. Забранено е използването на водата от отоплителната система за хранителни и битови цели.

4.5 За да се изключи нарушаване на здравината и херметизацията на отоплителната система и на ВЕН , при възможно повишаване на вътрешното налягане, по време на  монтажа на ВЕН е задължително инсталирането на ограничаващ налягането предпазен клапан (влиза в окомплектовката) на отоплителната система на удобно за потребителя място. Ако налягането на захранващата вода е по-високо от 3,0 бара, то в линията на захранването трябва да се инсталира редуктор.

4.6 Категорично е забранено инсталирането на затваряща арматура между ВЕН и групата за безопастност ( разширителен резервоар , предпазен клапан , въздушен клапан и други подобни ).
4.7 Забранено е оставянето на работещ  ВЕН за дълго време без надзор.

4.8 Внимание! За предотвратяване на нещастни случаи  всички работи по инсталиране , присъединяване , ремонт и обслужване на ВЕН , трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти , които имат компетенциите и правата да ги извършват.

5. Устройство и принцип на работа

5.1 ВЕН се състои от отделни възли , поместени в стоманен корпус с форма на паралелепипед ( виж Рисунка 2 ). Корпусът поема натоварванията , които възникват по време на транпортиране и експлоатация.

5.2 Основни елементи от конструкцията на ВЕН : резервоар – изработен от стомана с правоъгълна форма, топлоизолиран по външната си повърхност , със стоманени тръби (с резба) за довеждане на топлоносителя в резервоара и отвеждането му към отоплителната система , и инсталиран блок ТЕН; лампа за наличие на електрозахранване , терморегулатор; прекъсвачи за степените на нагряване; термоманометъра, дренажна система. На резервоара е инсталирано самовъзвратно термореле , ограничаващо температурата при анормален режим на работа. След достатъчно снижаване на температурата , нагряването се включва автоматично. За провеждането на монтажни работи и визуален оглед , лицевият панел на кожуха се сваля. За да се извърши одит или заместващи части с използване на дренажна система охлаждащата течност  се оттича от котела.
5.3 Принципът на работа на ВЕН е следния: Помпа подава студената вода към долната входяща тръба на резервоара , където са нагрява в блока на ТЕН , и през горната отвеждаща тръба постъпва в отоплителната система. Температурата на водата се задава с помощта на терморегулатора , чиято ръчка се намира на лицевия панел. Зададената температура  се поддържа автоматично с отклонение в пределите на интервала 4 – 8  оС. Икономичният режим на електропотребление се избира от ползвателя с помощта на бутон „нагряване“ и ръчката на терморегулатора.

6. Подготовка за работа и начин на работа

6.1 Монтажът на ВЕН на стената, присъединяването към електрическата мрежа и отоплителната система и изпробването трябва да се извърши от квалифицирани специалисти при спазване на изискванията на проекта и на всички правила за монтаж и експлоатация. Преди присъединяването на ВЕН , отоплителната система  трябва щателно да се промие от възможни замърсявания.
	Внимание! Задължително присъединете към
предпазното заземяване!


Принудителното циркулиране на водата през ВЕН се осъществява чрез циркулационна помпа.

В отоплителната система (виж Рисунка 1) се инсталира задължително (от окомплектовката) клапан за ограничаване на налягането (Рмакс = 1,5 Рном = 3 bar).
	Внимание! Липсата на предпазно устройство или при неговото повреждане
 по време на монтажа, може да доведе до излизане от строя на ВЕН
 при анормален режим на работа


6.2 Свалете лицевия панел като развиете винтовете за закрепване ,поставете вертикално ВЕН на предварително подготвеното място, отбележете местата за закрепване на двата метални анкерни болта (разположението на монтажните отвори е показано на Рис.2). Оставете ВЕН настрана и пробийте на отбелязаните места отвори с диаметър 8 мм и дълбочина не по-малко от 35 мм , поставете анкерните болтове в отворите и ги закрепете , затягайки гайките. Преди окончателния монтаж на  ВЕН проверете носещата способност на болтовете и стената (отчитайки тежестта на  ВЕН заедно с напълнената в него вода). Монтирайте ВЕН на анкерните болтове и затегнете с гайки М6 с пружинни шайби. Присъединете ВЕН към отоплителната система , съединете захранващия електрически кабел с жило за заземяване в съответствие с маркировката (F, N, PE/А, В, С, РЕ). Направете външен оглед на елементите с цел откриване и отстраняване на евентуални неизправности.

6.3 След като се убедите в наличието на топлоносител в отоплителната система и в нейната херметичност , включете ВЕН  в следния ред: 

Установете ръчката на терморегулатора в положение , което отговаря на максималната температура (завъртане до край по часовниковата стрелка), проверете напрежението в мрежата и включете автоматичния прекъсвач за подаване на електричество към входящата линия на  ВЕН (на корпуса на ВЕН  светва сигнална лампичка с надпис „сеть“ - захранване) и последователно (с интервали 3сек. - 5 сек.) включете бутоните на изключващите режими за нагряване: „1“, „2“, „3“. Нагревателният блок ТЕН се включва и водата се нагрява. Проследете нагряването и циркулацията на топлоносителя.

6.4 Настройката на температурата на топлоносителя по стойностите на термометъра се осъществява с ръчката на терморегулатора и бутоните за съответната степен на нагряване. По-нататъшната работа на ВЕН върви в автоматичен режим , а зададената температура се поддържа постоянно в пределите на  интервала  4 – 8  оС.
6.5 За изключване на ВЕН  е необходимо да се завърти ръчката на терморегулатора обратно на часовниковата стрелка до края (положение, съответстващо на tmin ) , изключва се бутона „нагряване“, а след 3-5 минути и автоматичният прекъсвач на стационарното окабеляване.

7. Техническо обслужване

7.1 Преди пускането в експлоатация, а също и след два часа работа от пускането, както и периодично- не по-рядко от веднъж месечно, е необходима проверка за надеждното закрепване на проводницит , кабелите и затягането но резбованите съединения. При необходимост затегнете съединенията, избягвайки повреди, които биха повлияли на бъдещото използване на ВЕН.

	Техническото обслужване на ВЕН  се извършват само
от специално обучен персонал след
изключване на електрическото захранване


7.2 Фирмата, която изпълнява монтажа и обслужването на ВЕН , трябва да има необходимите разрешителни за извършване на тази работа.

7.3 За обслужване на ВЕН се допускат лица, които са изучили принципа на работа, конструкцията, последователността на работа, и са преминали инструктаж по техника на безопастност, а също са получили допуск за извършване на този вид работа.

7.4 За да работят апарата и възлите на отоплителната система без повреди, предизвикани от отлагане на котлен камък или в резултат на корозия на метала, циркулационната вода и водата за добавяне съответно трябва да се подготви предварително. Показателите на качеството на водата трябва да отговарят на следните показатели: обща твърдост не повече от 20 мкг-екв./к , съдържание на механични примеси и свободни частици не се допуска. Изборът на начина на подготовка на водата се извършва от потребителя на апарата или съответно от проектанта или монтажната фирма.

7.5 Необходима е периодична проверка на работоспособността на предпазния клапан , т.е. да се проверява изпускането на водата не по-рядко от веднъж на 6 месеца.

8. Правила за съхранение

8.1 Преди експлоатация , ВЕН се съхранява в помещения в опаковано състояние.

Температурата в помещението да е от 5 оС до 40 оС, относителна влажност на въздуха 60% при 20 оС. Във въздуха на помещението не трябва да има агресивни и леснозапалими пари и газове.

8.2 Неопакован ВЕН  може да се съхранява по време на ремонт в съответното помещение на ремонтираният участък.

8.3 ВЕН  се транспортира в зкрити транспортни средства (автомобили, контейнери, вагони и други подобни)
8.4 Температурата на околния въздух по време на транспортирането: 
от -10 до +50 оС, относителната влажност до 80 % при температура 25 оС.
8.5 Опаковката и апарата след излизане от употреба се предават в съответните пунктове за хартия и метален скраб.
9. Възможни неизправности и методи за отстраняване

Таблица 3
	Название на
неизправността
	Вероятна причина
	Метод за отстраняване
	Забележки

	При включване на
електрозахранването,
сигналната лампичка
„сеть“ - захранване
не свети
	1)отсъства напрежение в мрежата
2)лампичката не
работи
	Проверка за наличие на напрежение.
Замяна на неизправния елемент
	Проверката и замяната се извършва от специалист

	При включване на 
бутони „1“,“2“, „3“  ВЕН не развива номинална
мощност
	1)ниско напрежение в
мрежата
2)неизправен ТЕН
3)прекъсване в електрическата верига
	Проверка на напрежението в мрежата
Замяна на ТЕН
Възстановяване целостта на веригата
	Проверката и замяната се извършва от специалист

	Ниска температура
на топлоносителя 
в телата на отоплителната система
	1)топлинната мощност на ВЕН  не успява да компенсира високите топлинни загуби на помещението
2)липса на циркулация 
на топлоносителя
	Привеждане в съответствие на топлинната мощност на ВЕН и на отоплителната система
Проверка на циркулацията
	Технико икономическия разчет се извършва от специалисти
Проверката се извършва от специалист


10. Свидетелство за приемане и продажба

Електрически водонагревателен апарат ВЕН - _____________________

Фабричен номер ______________________

Преминал приемо-предавателни изпитания , отговаря на изискванията 

 и е признат за пригоден за експлоатация

Дата на производство  _____________ Дата на продажба ______________

Контрольор ________________  Подпис __________________

Печат ОТК                                    Печат

Цена
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	Рисунка 1 – Препоръчителна принципна схема на отоплителната система
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Рисунка 2 – Водонагревателен електрически апарат ВЕН
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	МП1 – електромагнитен пускател ,  ЕТI RD 25-40; 

Н1, Н2, H3 – електронагреватели , ТЕН;
SK2 – контакт на електронагревателя;
SA1, SA2, SA3 – прекъсвачи за нагряването „1“, „2“ и „3“ степени , П1 – предпазител на контактите за присъединяване на стайният терморегулатор ( при присъединяване на терморегулатора , предпазителят да се отстрани)
Рисунка 3 – Принципна електрическа схема на BEH – 220 V
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H3 и SA3- електронагревател и превключвател от трета степен на отопление.

Другите символи са същите като на фиг. 3

Рисунка 4- принципна електрическа диаграма(380V)
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При свързване на устройства 4,5/ 380, 6/380 и 9/ 380 в еднофазна мрежа с напрежение 220 V трябва да се инсталира мост – вж. диаграмата. Проводниците за електрозахранването трябва да отговарят на изискванията на Правилата за устройство на електротехниката.

Рисунка 4а- принципна електрическа диаграма (380V- 220 V)

11. Гаранция от производителя
Гаранцията на продукта е 2 години, а средната продължителност на експлоатация- 10 години, в зависимост от качеството на водата,  която се използва. Гаранцията започва да тече от момента на въвеждането в експлоатация, но не по- късно от 2 месеца след покупка. Ако пускането в експлоатация се извърши след 2 месеца от покупката, гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на фактурата. Гарантира се производителността и  работата, при условие, че се спазват монтаж и обслужване, в съответствие с инструкциите. Всички възникнали неудобства, свързани с неспазване на ръководството за монтаж и употреба, са по вина единствено на потребителя. В ситуация, в която потребителят не е спазил ръководството за употреба и това е довело до неработоспособност на уреда ползвателят би следвало да заплати пълния размер на разходите за резервни части и разходите за труд. При рекламация по неизправност обслужващата компания / търговецът е длъжен да осигури решение на проблема, като срокът за това не бива да превишава 30 работни дни от дататана подаване на рекламацията. Тази гаранция е валидна само на територията на Република България и се отнася само за BEH. 

Потребителят се задължава да осигури необходимите условия за въвеждането в експлоатация на оборудването и да вземе под внимание вида и характеристиките му в съответствие с изискванията на стандартите, подзаконовите и техническите спецификации, които са в сила: 1. свързване на оборудването с инсталацията и прилагането на натиск за тестване; 2 зареждане на вода и осигуряване на вентилация на съоръжението; 3.уверяване във физичните и химични свойства на водата в съответствие със стандартите на качеството на водите за котли в ЕС, с цел да се избегне появата на отлагания или корозия; 4.електрозахранване, в съответствие със стандартите за защита; 5. инсталацията се извършва в съответствие с правилата за безопасност и защита в съответствие с приложимото право и производителя.

Гаранция не се прилага за: 1. монтаж и въвеждане в експлоатация на повреден уред, при унищожаване, падане на мълния в електрическата мрежа или други природни бедствия (земетресения, наводнения, свлачища и т.н.), грубо боравене, драскотини, пукнатини и други щети (механични и / или електрически); 2. Потребителска намеса или намеса на  неупълномощени лица по уреда, използването при неспазване на инструкциите, нарушения в доставката на електроенергия и вода; в случай, когато водата не отговаря на битовите стандарти, корозия поради кондензация, използването на друг вид течност, освен вода; дефекти, причинени от замръзването на водоснабдителната система, инсталацията на продукта на места с температура под 10 ° C, на дефекти, причинени от липсата на вода под налягане, дефекти в резултат на възстановяване на пътищата за циркулация на водата или лошо електроснабдяване; 3 Използване на нефилтрирана вода може да доведе до увреждане на компонентите на котела, което води до загуба на гаранцията.
Гаранционните задължения на производителя са посочени в гаранционният талон.
Номер на фактурата ....................................... Продукт ..........................................
Фабричен номер ............................................................................................................

Купувачът .....................................................................................................................
Адрес ..............................................................................................................................

Телефон ...........................................e-mail....................................................................
Фирма родавач .............................................................................................................

Адрес ..............................................................................................................................

Телефон ...........................................e-mail....................................................................
Монтаж извършва .......................................................................................................
Дата на монтаж ..........................................................................................................
Фирма продавач                                 инсталаторът                                                  Купувачът
 










Запознати с информацията, описана
 в ръководството на потребителя

      

        Подпис                                                                 Подпис                                                                   Подпис
……………………………


………………………………                                              …………………………

ВНИМАНИЕ! ГАРАНЦИЯ СЕ ПРЕДЛАГА САМО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ОСВЕН ФАКТУРА И ГАРАНЦИОННА СЕРТИФИКАТ, ВАЛИДЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ЗАГУБА НА СЕРТИФИКАТА ДА ДОВЕДЕ ДО АНУЛИРАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА!
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